Nota aplikacyjna 01

Problem: posiadam w firmie 2 wodomierze i chciałbym aby odczyty z nich rejestrowały się w pliku tekstowym na komputerze, który to plik mogę następnie otworzyć za pomocą Excela i sporządzić sobie potrzebne zestawienia na potrzeby Ochrony Środowiska. Wskazania mają być rejestrowane co dwie godziny lub o określonych godzinach w ciągu doby.

Wodomierze są odległe od komputera o 500 m, ale można wykorzystać istniejące na obiekcie przewody telefoniczne.

Rozwiązanie:

- Potrzebne składniki:

- wodomierz z nadajnikiem impulsów.

- Licznik FlowSlave01 do zbierana impulsów z wodomierzy (max 4).

- Kabel magistrali MBUS (może być zwykły telefoniczny).

- FlowMaster01 – konwerter MBUS-RS232.

- Program rejestrujący z bazą danych FlowSoft02.

- Ewentualnie konwerter RS232-USB (w przypadku braku w komputerze portu RS232).

- Sposób postępowania

W pobliżu  (max 50 m) wodomierzy instalujemy FlowSlave01 i łączymy doń wodomierze.

- W pobliżu komputera instalujemy FlowMaster01 i łączymy go do komputera za pomocą portu szeregowego (lub USB).

- FlowMaster01 i FlowSlave01 łączymy za pomocą kabla (MBUS max 1 kilometr).

- Programem SlaveConf ustawiamy adres modułu FlowSlave01 i wartość początkową wodomierzy.

- W programie FlowSoft02 konfigurujemy nasze wodomierze, nadając adresy MBUS, porty szeregowe do których jest podłączony FlowMaster01, okres rejestracji.

- W menu 'Narzędzia->Start rejestracji', uruchamiamy rejestrację

- Od tej chwili dane z wodomierzy będą rejestrowane w pliku tekstowym.

- Rejestracja będzie się odbywała 'w tle', program FlowSoft02 można zamknąć i nie trzeba go otwierać.